Способ определения места и зоны повреждения на линии электропередачи, основанный на измерениях мгновенных значений напряжения и тока аварийного режима на одном конце линии, отличающийся тем, что измерения мгновенных значений напряжения и тока аварийного режима выполняют многократно, определяют расстояние до предполагаемого места повреждения  в соответствии с выражением:

где Кп - коэффициент пропорциональности, учитывающий коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения;
uj, ij - значения тока и напряжения при j-ом измерении, j = 1,2,…,n-1;
n - число измерений тока и напряжения;
uj+1, ij+1 - значения величин тока и напряжения при (j + 1)-ом измерении, j + 1 = 2,3,…,n;
x0 - удельное реактивное сопротивление линии;
по полученным расчетным значениям расстояний определяют наиболее вероятное место повреждения, как его математическое ожидание, в соответствии с выражением:

а зону повреждения определяют с заданной надежностью в виде доверительного интервала от  до , где ; ; t - квантиль нормального распределения; ℓ - среднее квадратичное отклонение от математического ожидания места повреждения.